Leistungsverzeichnis   D+H 2006    D+H Texte

----------------------------------------------------------------------------------

Leistungsverzeichnis	01    Vortexte D+H LSC

Bauvorhaben

Bauherr

Tel.

FAX

Planverfasser

Tel.

FAX

Bauleitung

Tel.

FAX

----------------------------------------------------------------------------------

Währung	EUR

Mehrwertsteuer	16 %

----------------------------------------------------------------------------------

Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer  Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83)  geliefert werden.

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamtsumme Brutto EUR

...................................	...................................

( Vor der Prüfung )	( Nach der Prüfung )

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und

geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

...................................	...................................

( Ort und Datum )	( Unterschrift und Stempel )

Leistungsverzeichnis   D+H 2006    D+H Texte

----------------------------------------------------------------------------------

01    LV    Vortexte D+H LSC

01.    Text    Allgemeine Vorbemerkungen

----------------------------------------------------------------------------------

Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß der Energieeinsparverordnung EnEV besteht die

Forderung, dass alle Gebäudeumfassungsflächen so

auszuführen sind, dass sie entsprechend dem Stand der

Technik dauerhaft luftundurchlässig sind. Hintergrund

für diese Vorschrift ist die generelle Zielstellung,

unnötige Wärmeenergieverluste durch unkontrolliertes

entweichen erwärmter Gebäudeluft über

Permanent-Öffnungen im Aufzugsschachtkopf zu vermeiden.

Gleichzeitig ist gemäß der jeweils gültigen

Landesbauordnung eine Entrauchung aber auch Lüftung

(aus hygienischen Gründen) der Aufzugsschächte zu

gewährleisten.

Der Aufzugsschacht gilt als ein Brandabschnitt.

Die Begehung eines Aufzugsschachtes, egal ob von oben oder von unten, oder Befahren eines Aufzuges im Service-Modus, darf nur in Begleitung/Steuerung einer befähigten Person (vom AG zu stellen) erfolgen.

Die Arbeiten von der Plattform dürfen nur im Stillstand des Aufzuges ausgeführt werden.

Die befähigte Person muss sich ausweisen (entweder TÜV zertifiziert oder vom Hersteller des Aufzuges zugelassen).

Der Nachweis muss schriftlich vom Monteur auf dem Montageauftrag bestätigt werden.

Bei der Montage ist generell ein Mindestabstand zu allen beweglichen Teilen von 35 mm einzuhalten.

Bei der Verwendung eines vorhandenen Kabelkanal-Systems im Aufzugsschacht zur bauseitigen Verkabelung von RWA-Komponenten, ist das verwendete Kabel in abgeschirmter Ausführung zu verlegen (Hinweis bei der Angebotserstellung notwendig!).

Bei Brandabschottung  der Durchführung des Ansaugrohres sowie der Luftrückführung des RAS-Rohrsystems durch eine Wand des Aufzugsschachtes, ist die MLAR 4.2.2 zu beachten.

Nach Einbau der LSC-Anlage, sollte eine Abnahme von einem baurechtlich anerkannten Sachverständigen für RLT-Anlagen vorgenommen werden.

Systembeschreibung

Systembeschreibung

Es ist ein geschlossenes System zur Rauchfreihaltung

und Belüftung von Aufzugsschächten zu liefern.

Um ein funktionierendes System sicherzustellen ist es

notwendig, dass alle verwendeten Komponenten von einem

Anbieter kommen.

Zur Leistung des AN gehören Lieferung, betriebsfertige

Montage aller Komponenten und Inbetriebnahme des

Systems.

Die Kabelverlegung der Motor- und Tastaturleitungen

sowie der Kabel für den 230 V Anschluss werden

bauseitig vom beauftragten Elektrounternehmen gemäß

Vorgabe sowie Plänen des Anbieters erbracht.

Systemkomponenten

Systemkomponenten

Das LSC-System besteht aus den folgenden Komponenten:

- Rauchansaugsystem in Verbindung mit einer

notstromversorgten Rauchabzugszentrale

- Rohrsystem zur Rauchansaugung im

Aufzugsschacht

- RWA-Taster für manuelle RWA Alarm-

Auslösung

- Lichtkuppel oder Lamellenfenster mit

elektromotorischem Antrieb zum Einbau in die

Aufzugsschachtdecke oder Schachtseitenwand

- Akustischer Signalgeber

- Schlüssel-Lüftertaster für manuelle Betätigung

der Schachtentlüftung

Vorraussetzung für die Montage ist ein bauseits zu

stellender Aufzug und ein Aufzugsführer.

Leistungsverzeichnis   D+H 2006    D+H Texte

----------------------------------------------------------------------------------

Leistungsverzeichnis	02    D+H LSC Aufzugsschachtentrauchung

Bauvorhaben

Bauherr

Tel.

FAX

Planverfasser

Tel.

FAX

Bauleitung

Tel.

FAX

----------------------------------------------------------------------------------

Währung	EUR

Mehrwertsteuer	16 %

----------------------------------------------------------------------------------

Wir bitten um Rücksendung der Unterlagen auch wenn Sie an einer  Ausführung nicht interessiert sind. Die Ausschreibungsunterlagen können auf Wunsch auch auf Diskette im GAEB Austauschformat (DA81, DA83)  geliefert werden.

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamtsumme Brutto EUR

...................................	...................................

( Vor der Prüfung )	( Nach der Prüfung )

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und

geschäftlichen Vorbemerkungen einverstanden.

...................................	...................................

( Ort und Datum )	( Unterschrift und Stempel )

Leistungsverzeichnis   D+H 2006    D+H Texte

----------------------------------------------------------------------------------

02    LV    D+H LSC Aufzugsschachtentrauchung

02.1    Position    LSC - Steuerung

----------------------------------------------------------------------------------

02.1 	LSC - Steuerung

Zentralgerät mit Rauchansaugsystem und

notstromversorgter RWA-Zentrale.

Zusätzlich zur Branddetektion im Aufzugsschacht wird

die Hauptevakuierungsebene durch einen optischen

Rauchmelder überwacht.

Im Brandfall wird neben der Auslösung der RWA-Funktion

ein Signal potentialfrei an die Aufzugssteuerung

gegeben, die den Aufzug in die vorher bestimmte Hauptevakuierungsebene fährt, meist der Hauptzugangsbereich

im Erdgeschoss.

Die Steuerung verfügt über ein integriertes,

VdS-geprüftes Rauchansaugsystem inkl. Detektormodul und

VdS anerkannter RWA-Zentrale zur Ansteuerung von 24 V

Antrieben zu Entrauchungs- und Lüftungszwecken.

Das System ist notstromversorgt über wartungsfreie

Notstrombatterien. Die Steuerung ist anschlussfertig im

Stahlblechgehäuse 500 x 500 x 210 mm aufgebaut.

Anzeigedisplay auf der Zentralentür für folgende

Funktionen:

- System-Netzkontrolle

- Systemkontrolle OK

- Systemstörung

- Alarm Rauchansaugung im Schacht

- Alarm Rauchmelder EG Evakuierungsebene

- Alarm extern (BMZ)

Integriertes LSC-Modul für anwendungsspezifische

Varianten. Funktionswahl über integrierte DIP-Schalter

mit Kontrollanzeigen. Alle benötigten Anschlussklemmen

befinden sich zentral auf diesem Modul, integrierte

Funktions- / Diebstahlsüberwachung des Rauchmelders im

EG.

Im Alarmfall wird die Aufzugssteuerung mittels

potentialfreier Kontakte angesteuert.

Diese Kontakte haben folgende Funktionen:

- RWA-Alarm Aufzugsschacht

- Störung

- Rauchmelderalarm Hauptevakuierungsebene

Optionale Anschlüsse:

- Regensensor

- Thermostat

- Zeitschaltuhr

- Externe Anzeige- / Bedienfelder

- Optische und akustische Alarmmittel

- Erweiterung der Notstromversorgungszeit auf 72 Std.

inkl. dem Rauchansaugsystem

Rauchansaugung

Das Rauchansaugsystem basiert auf dem Funktionsprinzip,

Luft aus dem Aufzugsschacht anzusaugen und hinsichtlich

seiner Rauchkonzentration zu überprüfen. Im Fall einer

erhöhten Konzentration wird das angeschlossene

RWA-System alarmiert und eine Entrauchung eingeleitet.

Das RAS-Gerät besitzt ein integriertes Detektormodul

zur Überwachung der Rauchpartikelkonzentration der

angesaugten Luft.

RWA-Zentrale

VdS anerkannte sowie TÜV Bauart geprüfte RWA-Zentrale

zur Ansteuerung von 24 V Antrieben zu Entrauchungs- und

Lüftungszwecken.

Funktionen / Anforderungen:

- Akku-Notversorgung für min. 72h schaltbare

RWA-Sicherheitsfunktionen:

- Störung = Alarm, RWA-Nachtaktung und

Rauchmelder-Fernrückstellung

- Leitungsüberwachung auf Kurzschluss und

Unterbrechung

- Für tägliche Lüftung nutzbar, Lüftungszeiten und

Öffnungsweiten einstellbar

Fabrikat : D+H Mechatronic AG

Typ : LSC

System liefern und betriebsfertig montieren.

Vorraussetzung für die Montage ist ein bauseits zu

stellender Aufzug und ein Aufzugssführer.

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.2 	Rohrsystem zur Rauchansaugung

Rohrsystem zur Luftansaugung des zu überwachenden

Aufzugsschachtes sowie zur Zuführung der angesaugten

Luft bzw. des Brandrauchs zur LSC-Steuerung inkl. aller

erforderlichen Zubehörteile.

Nach max. 6 m verlegtem Rohr, sollte zusätzlich eine Klipp-Schelle unter einer verklebten Muffe oder einem Bogen montiert werden, damit das Rohr gegen Abrutschen gesichert ist.

Set bestehend aus:

1 x 40 m PVC Rohr 25x1,9 rot

1 x Luftfilter

1 x Rückschlagventil

20 x PVC Muffen

50 x Rohrschellen

6 x PVC Winkel 90°

2 x PVC Bogen 90°

4 x PVC Winkel 45°

6 x Ansaugreduzierfolien

1 x Tube Kleber 125 ml

1 x Flasche PVC Reinigungsmittel

Fabrikat : D+H Mechatronic AG

Typ : LSP 44-S4

Rohrsystem liefern und betriebsfertig montieren:

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.3 	Optischer Brandmelder

Automatischer Rauchmelder nach dem Streulichtverfahren

zur Montage in der Hauptevakuierungsebene.

Mit Individualanzeige bei Alarm, inkl. Sockel.

Techn. Daten / Anforderungen:

Alarmanzeige: LED rot leuchtend

Spannung:       8-28 Volt

Schutzart:        IP 40

Farbe:              ABS weiß

Maße:              H = 70 mm x D = 90 mm

VdS-Zulassungs-Nr.: G-29219

Fabrikat : D+H Mechatronic AG

Typ : FO 1362

FO 1362 liefern und betriebsfertig montieren:

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.4 	RWA-Hauptbedienstelle

Manuelle Alarmauslösestelle gemäß VdS-Richtlinie 2592

mit Display sowie Zustandsanzeigen.

Kunststoff-Aufputzgehäuse mit Beschriftung

"Rauchabzug Aufzugsschacht", Schlagscheibe und

Schlüssel.

Techn. Daten / Anforderungen

Versorgung: 24 VDC

Gehäuse: Kunststoff RAL 2011

Maße (BxHxT): 123 x 123 x 37 mm

Fabrikat : D+H Mechatronic AG

Typ : RT43-H-LSC

RT43-H-LSC liefern und betriebsfertig montieren:

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.5 	Akustischer Signalgeber

VdS anerkannter Signalgeber, 26 Töne programmierbar.

Techn. Daten / Anforderungen:

Versorgung: 10 . 28 VDC, 0,03 A

Lautstärke: 80 - 116 dB, einstellbar

Schutzart: IP 54

Gehäuse: Ø 92 mm, rot

Maße (H): 103 mm

Fabrikat : D+H Mechatronic AG

Typ : B/SE 24

B/SE 24 liefern und betriebsfertig montieren:

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.6 	Lichtkuppelelement

Lichtkuppel mit elektromotorischem Antrieb zur Abfuhr

von Brandgasen und zur natürlichen Belüftung des

Schachtes.

Techn. Daten / Anforderungen:

Nenngröße: 900 x 600 mm AK 30

Lichtkuppel nur liefern, Einbau bauseits

1,000   	EP ..............     GP ..............

02.7 	Lamellenfensterelement

Lamellenfenster zur Abfuhr von Brandgasen und zur

natürlichen Belüftung des Schachtes. Gefertigt aus

Aluminiumprofilen mit Isolierverglasung. Aufgesetzter

24 V-Motor mit integrierter elektronischer

Endabschaltung.

Die geometrisch freie Abzugfläche beträgt

ca. 0,3 m2.

Techn. Daten / Anforderungen:

Nenngröße:  600 x 752 mm (BxH)

Lamellenfenster nur liefern, Einbau bauseits

1,000  	EP ..............         nur Einheitspreis

02.8 	Abnahme

Systemabnahme und Übergabe der Anlage im Beisein des

Auftraggebers inkl. der Einweisung des

Betreiberpersonals und Aushändigung aller

erforderlichen Unterlagen, Betriebsanleitung,

Installationsattest und Wartungsbuch.

1,000  	EP ..............     GP ..............

02.9 	Wartung

Wartung der Entrauchungsanlage nach DIN 31051 durch

einen vom Hersteller autorisierten Servicebetrieb inkl.

aller erforderlichen Verbrauchsmaterialien, exklusive

Ersatzmaterialien.

1,000  	EP ..............     GP ..............

Leistungsverzeichnis   D+H 2006    D+H Texte

----------------------------------------------------------------------------------

02    LV    D+H LSC Aufzugsschachtentrauchung

----------------------------------------------------------------------------------

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

----------------------------------------------------------------------------------

Gesamt	..............

MWSt.( 16 %)	..............

inkl. MWSt.	..............